REPÚBLICA DE COLOMBIA

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CABLEADO ESTRUCTURADO: FIBRA ÓPTICA OM4 Y PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6A F/UTP

GRUPO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS

1.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: CABLEADO ESTRUCTURADO: FIBRA ÓPTICA OM4 Y PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6A F/UTP

2.	UNIDAD SOLICITANTE: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

3.	VIGENCIA: La presente especificación tendrá una vigencia de un año (01), pero estará sujeta a ser actualizada permanentemente de acuerdo a la vigilancia tecnológica que se establezca sobre el elemento a adquirir, con el objeto de que esta responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la Policía Nacional.

| ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CABLEADO ESTRUCTURADO: FIBRA ÓPTICA OM4 Y PUNTOS DE RED CATEGORÍA 6A F/UTP |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GENERALIDADES |  |  |  |
|  | El Sistema de Cableado Estructurado debe cumplir con las especificaciones de la categoría OM4 y 6A, junto a las recomendaciones consignadas en los siguientes estándares: • NTC 6064-1 Norma Técnica Colombiana, Tecnologías de la Información Cableado Genérico para instalaciones en clientes, Requisitos generales. • NTC 6064-2 Norma Técnica Colombiana, Tecnología de la información. Cableado genérico para instalaciones de clientes. Parte 2: Instalaciones para oficinas/2019. • ISO 14763-2/2019 Implementation and operation of customer premises cabling - Part 2: Planning and installation. • ISO/IEC 11801: y enmiendas. ”Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 1: General requirements” • ANSI/TIA 568.0-E conjunto de normas para instalaciones de cableado para premisas del cliente • ANSI/TIA 568.1-E “Cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales” • ANSI/TIA 568.2-D “Cableado y componentes de telecomunicaciones de par trenzado balanceado” • ANSI/TIA 568.3-D “Componentes de cableado de fibra optica” • ANSI/TIA-569-E Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces, que estandariza prácticas de diseño y construcción dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closet de comunicaciones y cuarto de equipos. • ANSI/TIA-606 D Administration Standard for the Telecomunications Commercial Building dura of Comercial Buildings, que da las guías para marcar y administrar los componentes de un sistema de Cableado Estructurado. • ANSI/TIA-607-D Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for Telecomunications, que describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio. |  |  |  |
|  | Incluye instalación red eléctrica regulada por UPS e instalación de energía comercial |  |  |  |
|  | Instalación y puesta en funcionamiento del sistema de energía regulada por UPS atendiendo las recomendaciones de NTC 2050, NEC y RETIE. |  |  |  |
|  | Informe de certificación de desempeño de canal, de la totalidad del sistema horizontal y vertical, por cada uno de los puntos en formato PDF medio magnético, junto con certificación vigente de calibración del instrumento de medición a utilizar. |  |  |  |
|  | El contratista entregará garantía extendida mínima de veinticinco (25) años de la solución instalada por parte del fabricante de la solución a nombre de la Policía Nacional sin incurrir en gastos adicionales. |  |  |  |
|  | Las cantidades y medidas de materiales o elementos, serán definidas por el contratista tras visita técnica a las instalaciones a intervenir, previa solicitud escrita al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la unidad policial. Toda vez que el contratista será el encargado de realizar propuesta de enrutamiento y canalización para la aprobación de la Policía Nacional, motivo por el cual las cantidades dependerán directamente de dicha propuesta. |  |  |  |
|  | La planificación de las rutas de canalización del cableado estructurado, ubicación de cada uno de los puntos de red, tamaños y ubicación de los cuartos de telecomunicaciones en cada uno de los pisos de las edificaciones, deben ser validados y aprobados por el personal del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la unidad policial. |  |  |  |
|  | La instalación de solución de cableado estructurado y fibra óptica deberá ser realizada por personal certificado por parte del fabricante de la solución, las cuales deberán estar vigentes para el desarrollo del proyecto, las respectivas copias de certificaciones serán presentadas por el contratista. |  |  |  |
|  | Los trabajos concernientes al diseño, planificación e implementación de los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones, deben ser aprobados y realizados con el permanente acompañamiento y aprobación del personal del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la unidad policial. |  |  |  |
|  | Trabajos de infraestructura, desmonte y/o sustitución de estructuras, elementos y/o accesorios en cualquier material objeto de la intervención, serán realizados por el contratista de manera manual o mecánica de acuerdo con las indicaciones del supervisor del contrato o en su defecto según los parámetros de la Policía Nacional o según normas técnicas para la materia. Dentro de esta actividad se debe tener especial cuidado en la remoción de elementos que deban ser desarmados y desmontados sin daño alguno. Incluye el retiro de material resultante y disposición de escombros que resultaren a lugar autorizado por la autoridad ambiental. |  |  |  |
|  | El contratista empleara estrategias y/o mecanismos para reducir o minimizar la producción de polvo o residuos aéreos. Toda vez que en las instalaciones alojan personal laborando las 24 horas del día. |  |  |  |
|  | El contratista certificará por lo menos diez (10) instalaciones de Categoría 6A F/UTP, en diferentes empresas en el país y certificar haber instalado por lo menos cinco mil (5.000) puntos de la categoría y marca ofertada. |  |  |  |
|  | No se aceptarán elementos cuyo número de parte y/o referencia no se encuentre en el sitio web oficial del fabricante. |  |  |  |
|  | Adjuntar ficha técnica de los productos y elementos ofertados, estas mismas fichas técnicas deberán estar disponibles en la página web del fabricante. De presentarse alguna inconsistencia se verificará el número de parte y/o referencia en el sitio web del fabricante y debe coincidir con las especificaciones técnicas solicitadas en el presente documento. |  |  |  |
|  | Identificación y Administración del sistema de cableado estructurado de acuerdo a ANSI/TIA 606 D. |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de labels de marcación para identificarán cada elemento contemplado en la solución de cableado tanto UTP, Fibra Óptica, Eléctrico y los elementos que la componen y acompañan. |  |  |  |
| 2 | FIBRA ÓPTICA OM4 PARA INTERIORES |  |  |  |
|  | Marca: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Referencia: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Las cantidades serán definidas por el contratista tras visita técnica a las instalaciones a intervenir, previa solicitud escrita al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la unidad policial. |  |  |  |
|  | El contratista será el encargado de realizar propuesta de enrutamiento y canalización para la aprobación de la Policía Nacional, motivo por el cual las cantidades dependerán directamente de dicha propuesta. |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de fibra óptica OM4 mínimo ocho (08) hilos, resistente a tirones, resistente a humedad, con protección anti roedores, con recubrimiento LSZH-3/LS0H-3 para interconexión de edificios. Se garantizará velocidades hasta de 10 Gbps en longitudes de hasta 500 metros. |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de ODF rackeables de 19” de 1U con terminaciones LC. Fusión o terminación de la totalidad de hilos de fibra óptica a instalar. |  |  |  |
|  | No se aceptarán ODF que no sean rackeables. |  |  |  |
|  | No se aceptarán desangrado de las fibras. |  |  |  |
|  | Se deberá garantizar reservas mínima de cinco metros (5) metros en cada caja de inspección o paso y en sus extremos. |  |  |  |
|  | Certificación de desempeño de cada uno de los hilos y/o canal en formato PDF en medio magnético, junto con certificación vigente de calibración del instrumento de medición a utilizar |  |  |  |
|  | Incluir los módulos transeiver tipo LC de fibra óptica necesarios para la puesta en funcionamiento de cada uno de los enlaces de fibra óptica a utilizar. Dichos módulos deberán ser compatibles con los equipos activos de red (switch), a instalar, garantizando conexiones mínimas de 10Gbps. |  |  |  |
|  | Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item:_____________________________________________________________ |  |  |  |
| 3 | FIBRA ÓPTICA S2 PARA EXTERIORES |  |  |  |
|  | Marca: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Referencia: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Las cantidades serán definidas por el contratista tras visita técnica a las instalaciones a intervenir, previa solicitud escrita al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la unidad policial. |  |  |  |
|  | El contratista será el encargado de realizar propuesta de enrutamiento y canalización para la aprobación de la Policía Nacional, motivo por el cual las cantidades dependerán directamente de dicha propuesta. |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de fibra óptica monomodo S2, mínimo doce (12) hilos, resistente a tirones, resistente a humedad, con protección anti roedores, con recubrimiento LSZH-3/LS0H-3 para interconexión de edificios. |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de ODF rackeables de 19” de 1U con terminaciones LC. Fusión o terminación de la totalidad de hilos de fibra óptica a instalar. |  |  |  |
|  | No se aceptarán ODF que no sean rackeables. |  |  |  |
|  | No se aceptarán desangrado de las fibras. |  |  |  |
|  | Se deberá garantizar reserva mínima de diez (10) metros en cada una de las cajas de paso o inspección, en todo su recorrido y en sus extremos. |  |  |  |
|  | Chaqueta en polietileno, resistente a roedores, tubos provistos de gel, resistente a condiciones de inmersión en agua. |  |  |  |
|  | Para tendidos aéreos, resistente a rayos ultra violeta, garantizando la sujeción, tensión y SPAN mínimos normados en todo el tendido. |  |  |  |
|  | Debe soportar como mínimo temperaturas de operación entre-10°C a 50°C. |  |  |  |
|  | Compuesta por elemento central dieléctrico, tubos holgados (buffer), fibras ópticas, elementos absorbentes de la humedad. cubierta exterior de polietileno. |  |  |  |
|  | Cada uno de los extremos del cableado será identificado, con una placa de material acrílico de color verde, con las letras y logos de color blanco con la información que disponga el supervisor del contrato. |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de muflas de acuerdo a la necesidad de la instalación, y consideraciones del supervisor frente a la interconexión de fibras existentes y/o proyectadas. |  |  |  |
|  | Certificación de desempeño de cada uno de los hilos y/o canal en formato PDF en medio magnético, junto con certificación vigente de calibración del instrumento de medición a utilizar |  |  |  |
|  | Incluir los módulos transeiver tipo LC de fibra óptica necesarios para la puesta en funcionamiento de cada uno de los enlaces de fibra óptica a utilizar. Dichos módulos deberán ser compatibles con los equipos activos de red (switch), a instalar, garantizando conexiones mínimas de 10Gbps. |  |  |  |
|  | Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item:_____________________________________________________________ |  |  |  |
| 4 | PATCH CORD DÚPLEX DE FIBRA ÓPTICA LC/LC |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de patch Cord de fibra óptica OM4 o S2 (según corresponda) 10 GbE, conectores LC-LC , para la interconexión de equipos y puertos de datos. |  |  |  |
|  | Los conectores deben cumplir con los estándares de cableado como lo estipula la norma ANSI/TIA-568-3-D |  |  |  |
|  | La fibra debe ser Multimodo o monomodo, superarando las especificaciones del estándar IEEE802.3ae. |  |  |  |
|  | La chaqueta de la patch cord debe ser retardante de fuego de alta calidad, libre de halógenos, no producir gases tóxicos, tipo (LSZH-3/LS0H-3). |  |  |  |
|  | Dichos patch Cords deberán ser originales de fábrica y precertificados por el fabricante como estipula la ANSI/TIA 568.3-D, deberán venir en su bolsa original de empaque tal como salen de la fábrica. |  |  |  |
|  | Los plugs usados para los Patch Cord deben venir diseñados para que estos eviten trabarse al momento de conexión o desconexión. |  |  |  |
|  | Serán certificados por UL y/o CSA, para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios. |  |  |  |
|  | Los elementos estarán identificados individualmente con el correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL y/o CSA), de forma permanente. |  |  |  |
|  | No se aceptarán patch cords fabricados localmente o a mano. |  |  |  |
| 5 | CABLE F/UTP CATEGORÍA 6A |  |  |  |
|  | Marca: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Referencia: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Cantidad de puntos: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Se aclara que un punto de red se compone de dos enlaces de cobre con todos sus componentes, de acuerdo a lo estipulado en el estándar para cableado y componentes. |  |  |  |
|  | Punto de red a todo costo comprendiendo elementos, instalación, mano de obra y trabajos de infraestructura requeridos. Dentro de los elementos a contemplar por cada uno de los puntos de red se tendrán en cuenta: FacePlate, caja, Jack RJ45, cable F/UTP, canaleta plástica, ducterias IMC, bandejas tipo malla, patch panel, organizadores, bandeja de fibra, patch cord, gabinetes y/o racks, cableado eléctrico regulado y no regulado, tomas eléctricas reguladas y no reguladas, tableros eléctricos, sistemas de puesta a tierra y demás elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento |  |  |  |
|  | Todos los elementos que componen la solución de cableado estructurado deberán ser en una sola marca o fabricante (FacePlate, Jack RJ45, cable F/UTP, patch panel, organizadores, bandeja de fibra, patch cord). |  |  |  |
|  | Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-2-D, el estándar IEEE 802.3bt, de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T. |  |  |  |
|  | Debe soportar por lo menos las siguientes aplicaciones: 100 Mb/s Ethernet 10GBase-T, 100Base-TX (Fast Ethernet), 1000base-T (Gigabit Ethernet), IEEE 802.3, ANSI X3.263; 1.2Gb/s ATM; Token Ring 4/16 para Voz y Datos. |  |  |  |
|  | Debe existir compatibilidad mecánica y eléctrica de los productos y cables de la Categoría 6A F/UTP. |  |  |  |
|  | El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones, retardante de llama, no generar gas toxico y libre de halógenos; igual o superior a LSZH-3 y estándar IEC 60332-3 (no propagación de Incendio). |  |  |  |
|  | El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa (redondo). Compuesto por conductores de cobre de 23 AWG, trenzados en pares firmemente con separación individual para mejorar su desempeño. |  |  |  |
|  | El diámetro externo máximo del cable debe ser de 7.2 mm. |  |  |  |
|  | No se aceptaran cables con diferentes tipos de blindaje a F/UTP. |  |  |  |
|  | No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación. El código de colores de pares debe ser el siguiente: Par 1: Azul-Blanco. Par 2: Anaranjado-Blanco. Par 3: Verde-Blanco. Par 4: Marrón-Blanco. |  |  |  |
|  | Debe poseer un elemento entre los cuatro pares de cobre que contribuya a reducir los efectos de Near End Cross Talk (NEXT). |  |  |  |
|  | Debe poseer un elemento que contribuya al drenaje reduciendo efectos negativos, causados por rupturas o falta de continuidad del folder del cable. |  |  |  |
|  | El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, norma IEC que cumple para flamabilidad, toxicidad y densidad de humos y marcas de mediciones secuenciales para verificación visual de longitudes. |  |  |  |
|  | Serán certificados por UL y/o ETL, para garantizar que el cable ofrecido ha sido avalado por este laboratorio. Se deberá anexar certificación UL y/o ETL donde se evidencia la prueba de desempeño para la referencia de elementos a instalar. |  |  |  |
|  | Velocidad de propagación 65% +/- 5% a 500 Mhz; resistencia de desbalance ≤5% a 20°C de acuerdo con el ANSI/TIA 568-2-D para categoría 6 A. |  |  |  |
|  | El cable debe cumplir con temperatura para operación desde – 10°C a +75° C. |  |  |  |
|  | Garantizar el desempeño de canal de acuerdo con los estándares ANSI-TIA 568.2-D y/o ISO/IEC 11801-1, esto usando patch cords estándar para categoría 6 A y cuatro (4) puntos de conexión. Se anexa la siguiente tabla con las mediciones mínimas y/o máximas de desempeño del canal exigidas para el cableado estructurado, las cuales deben ser cumplidas para el peor de los casos al momento de la prueba con una frecuencia mínima de 500Mhz. (Información verificada por reporte de desempeño acreditado). FREQ (Mhz); IL (dB) MAXIMO; NEXT (dB) MINIMO; PS NEXT (dB) MINIMO; ACRF (dB) MINIMO; PS ACRF (dB) MÍNIMO; RL (dB) MÍNIMO. 500; ≤ 46; ≥ 33.5; ≥ 31; ≥ 20; ≥ 20; ≥ 15. Valores que serán tenidos en cuenta de acuerdo con los mínimos aceptados y aprobados por los estándares de la ANSI/TIA 568.2-D y ISO/IEC 11801-1 y márgenes solicitados. |  |  |
|  | Adjuntar ficha técnica del producto ofertado, donde sea posible verificar las especificaciones y parámetros de desempeño. Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item_____________________________________________________________ |  |  |  |
| 6 | PATCH PANEL 1UR ANGULADO Y/O PLANO Y ORGANIZADOR DE 2UR |  |  |  |
|  | Marca: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Referencia: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Suministro e instalación herraje Patch Panel modular de 24 y/o 48 puertos de alta densidad, UL listado y/o CSA de 1UR de rack para categoría 6A, así: |  |  |  |
|  | Las cantidades serán definidas por el contratista tras visita técnica a las instalaciones a intervenir, previa solicitud escrita al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la unidad policial. Teniendo en cuenta cantidad de puntos y numero de rack o gabinetes donde se instalarán. |  |  |  |
|  | Suministrar por cada patch panel de 24 puertos un (01) organizador de patch cords de 2UR de 4 a 6 pulgadas de profundidad, y por cada patch panel de 48 puertos dos (02) organizadores de 2UR de 4 a 6 pulgadas de profundidad. |  |  |  |
|  | Deben poseer salidas en Jack para RJ45, modulares puertos por puerto que permitan albergar diferentes conectores o la incorporación de módulos y conectores en forma individual, de acuerdo con la norma ANSI/TIA 568.2-D y/o ISO/IEC 11801-1 para categoría 6 A. |  |  |  |
|  | Debe tener 19 pulgadas de ancho para ser instalados en gabinetes; debe acomodar 24 puertos y/o 48 puertos en 1UR en alta densidad. |  |  |  |
|  | Los Patch Panel serán certificados por UL Listed y/o CSA registrado, para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios. |  |  |  |
|  | Los Patch Panel tendrán en su parte posterior acomodadores de cables y liberadores de tensión. |  |  |  |
|  | Los elementos estarán identificados individualmente con el correspondiente logo de la prueba de laboratorio (UL y/o CSA), de forma permanente con el logo correspondiente, respectivo marcado directamente en el elemento, no se acepta la marcación en el empaque. |  |  |  |
|  | Contará con elemento y/o sistema que asegure la correcta puesta a tierra de cada uno de los Jacks a conectar con TGB del rack a instalar. |  |  |  |
|  | No se admitirán Patch Panels de categoría 6A, que usen herramientas de ponchado mediante impacto en la solución de cableado. |  |  |  |
|  | Los patch Panels incluirán sus correspondientes accesorios como rótulos de identificación, tornillos, elementos de fijación de los cables en la parte trasera. |  |  |  |
|  | Los patch Panels deben ser elaborados por el mismo fabricante del cableado. |  |  |  |
|  | Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item:_______________________________________________________________ |  |  |  |
| 7 | JACK MODULAR CAT 6 A. |  |  |  |
|  | Marca: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Referencia: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Suministro e instalación Jack según categoría 6A UL listado y/o CSA. Debe cumplir con el estándar ANSI/TIA-568.2-D y/o ISO/IEC 11801-1 para categoría 6 A. |  |  |  |
|  | Los conectores deben permitir trabajar con el mapa de cableado T568A o el T568B. |  |  |  |
|  | Jack modular de 8 pines de conexión con acabado en oro de 50 micro pulgadas, que no use herramienta de impacto. |  |  |  |
|  | El Jack debe permitir instalarse junto con el cable propuesto en cajas o canaleta con profundidades menores a 40 mm. |  |  |  |
|  | El Jack debe permitir una cantidad de ciclos de inserción (mayor) > a 750. |  |  |  |
|  | Soportar PoE tipo 1, 2, 3 y 4 (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3at, 802.3bt) y POH. |  |  |  |
|  | Serán insertables o de acople sobre herraje de la misma marca. |  |  |  |
|  | Serán de la misma marca del cable F/UTP a contratar. |  |  |  |
|  | Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item:_____________________________________________________________ |  |  |  |
| 8 | FACE PLATE |  |  |  |
|  | Marca: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Referencia: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Suministro e instalación de face plate de una sola pieza, listado UL y/o CSA, de la misma marca del fabricante del cableado. |  |  |  |
|  | Cada face plate tendrá la capacidad de alojar uno o dos Jack modulares de acuerdo a la implementación de cada punto en particular. |  |  |  |
|  | Permitirán el montaje de los jack modular categoría 6A de en diferentes posiciones (recto y angulado), según la necesidad, de forma que se reduzca la curvatura y estrés del cable F/UTP. |  |  |  |
|  | En color Beige o blanco, que aloje dos puertos para Jack RJ45, tornillos de fijación, cajas o accesorio de instalación de acuerdo con la necesidad y tiras de marcación. |  |  |  |
|  | Serán de la misma marca del cable F/UTP a contratar. |  |  |  |
|  | Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item: |  |  |  |
| 9 | PATCH CORD BLINDADO DE RED CAT. 6A RJ45 |  |  |  |
|  | Marca: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Referencia: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Suministro e instalación de patch Cords blindados categoría 6A de fábrica, color azul para la totalidad de canales en cobre. Dentro del suministro e instalación de cada punto de red, estará incluido un (01) patch cord de un (01) metro para la conexión del patch panel con los puertos del switch de datos y un (01) patch cord de dos (02) metros (mínimo) para la conexión del face plate a equipos de cómputo. |  |  |  |
|  | Serán certificados por UL y/o CSA, para garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por estos laboratorios. |  |  |  |
|  | Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568-2-D y/o ISO/IEC 11801, requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T, estándar IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 802.3bt y PoH. |  |  |  |
|  | El cable utilizado para estos Patch Cord deberá ser cable flexible categoría 6A, 26AWG/28AWG de cobre en par trenzado. |  |  |  |
|  | Los patch cords deben estar disponibles con terminaciones 6A, compatibles entre categoría 6A a 5E. |  |  |  |
|  | No se aceptarán Patch Cord fabricados localmente o a mano. |  |  |  |
|  | Los Patch Cord deberán ser originales de fábrica y precertificados por el fabricante. |  |  |  |
|  | Los plugs usados para los Patch Cord deben venir diseñados para que estos eviten trabarse al momento de conexión o desconexión de los equipos activos (Tarjetas de Red). |  |  |  |
|  | Contactos de conexión con acabado en oro de 50 micro pulgadas |  |  |  |
|  | Los plugs deberán permitir una cantidad de ciclos de inserción (mayor) > a 1700. |  |  |  |
|  | Utilizar cable multifilar para un desempeño de transmisión óptima que elimine la diafonía exógena (Alien Crosstalk) |  |  |  |
|  | El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones, con especificación de su cubierta o chaqueta tipo LSZH-3 o LS0H-3. |  |  |  |
|  | El conector debe contener circuito impreso PCB, fin evitar pérdidas por cruces de pares destrenzado. |  |  |  |
|  | Serán de la misma marca del cable 6A F/UTP a contratar. |  |  |  |
|  | Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item: ______________________________________________________________ |  |  |  |
| 10 | BANDEJA TIPO MALLA (definir ancho de acuerdo a necesidad)X5X300 CMS PARA ANCLAJE A TECHO |  |  |  |
|  | Marca: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Referencia: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | El ancho de la bandeja tipo malla, será el que garantice un llenado de máximo 20%, en la totalidad de la bandeja en todo su recorrido. |  |  |  |
|  | Las cantidades serán definidas por el contratista tras visita técnica a las instalaciones a intervenir, previa solicitud escrita al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la unidad policial. |  |  |  |
|  | El contratista será el encargado de realizar propuesta de enrutamiento y canalización para la aprobación de la Policía Nacional, motivo por el cual las cantidades dependerán directamente de dicha propuesta. |  |  |  |
|  | En instalación sobre techo falso, se debe dejar cajillas de inspección mínimo cada cuatro (04) mts de distancia en todo su recorrido. |  |  |  |
|  | Se debe suministrar e instalar el sistema de protecciones a tierra de acuerdo con el estándar ANSI/TIA-607D, en todo su recorrido con los accesorios necesarios para su correcto aterrizaje. |  |  |  |
|  | Debe permitir el armado rápido y suministrar los accesorios necesarios para, uniones, sujeción con tornillos, derivaciones, Tees, curvas internas, curvas externas, descansa cables y demás necesarios. |  |  |  |
|  | Contará con certificación RETIE. |  |  |  |
|  | Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item:_____________________________________________________________ |  |  |  |
| 11 | CANALETA PLÁSTICA 15X5X200, INCLUYE ACCESORIOS COMO UNIONES, TEES, CURVAS, DIVISORES Y TAPA FINAL. |  |  |  |
|  | Marca: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Referencia: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Suministro e instalación de canaletas perimetral plástica de 15x5x200 cm o longitudes con tolerancia más o menos dos (02) cm. |  |  |  |
|  | Las cantidades serán definidas por el contratista tras visita técnica a las instalaciones a intervenir, previa solicitud escrita al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la unidad policial. |  |  |  |
|  | El contratista será el encargado de realizar propuesta de enrutamiento y canalización para la aprobación de la Policía Nacional, motivo por el cual las cantidades dependerán directamente de dicha propuesta. |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de accesorios para canaleta tales como: tapas, divisores, curvas, codos, Tees, uniones de tapa y base, tapas finales, sujetadoras. |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de caja y/o soporte para tomas eléctricas y face plate. |  |  |  |
|  | Sera multi canal para separación de cableado eléctrico y de datos. Cada uno de los tramos contara con su accesorio de división si la referencia o modelo lo requiere. |  |  |  |
|  | Color Blanco, incluirá tornillería de instalación y chazos. |  |  |  |
|  | Se garantizará la verticalidad y horizontalidad de la instalación en la totalidad del recorrido. |  |  |  |
|  | Será listada UL 5 A y/o UL 94 y/o pruebas equivalentes establecidas en normas IEC, certificado RETIE y/o estándar NEMA. |  |  |  |
|  | La totalidad de accesorios para canaleta serán de la misma marca. |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de accesorios para canaleta tales como: tapas, divisores, curvas, codos, Tees, uniones de tapa y base, tapas finales, sujetadoras. |  |  |  |
|  | Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item:_____________________________________________________________ |  |  |  |
| 12 | TUBERÍA IMC |  |  |  |
|  | Marca: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Referencia: | Xxxxxx (xx) |  |  |
|  | Suministro instalación de ductería tipo IMC 3/4", terminales, contratuercas, uniones, codos, conduletas, soportes, sellos accesorios de salida de bandeja , cajas de paso, caja de toma y demás accesorios. Se contemplara su uso para anclaje en techo, pared y pisos falsos de acuerdo a necesidades particulares de cada punto de red. |  |  |  |
|  | Las cantidades serán definidas por el contratista tras visita técnica a las instalaciones a intervenir, previa solicitud escrita al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la unidad policial. |  |  |  |
|  | El contratista será el encargado de realizar propuesta de enrutamiento y canalización para la aprobación de la Policía Nacional, motivo por el cual las cantidades dependerán directamente de dicha propuesta. |  |  |  |
|  | La ductería IMC será de acero, conformada en frío, a partir de fleje laminado en frío, galvanizados en su exterior por medio de proceso electrolítico. |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de caja metálica para cruces, giros de 90 grados y distancias máximas de 6 metros. |  |  |  |
|  | Esta tubería cumplirá con estándares para: llenados máximos, máximo ángulo de curvatura, cajas de paso y demás premisas y recomendaciones establecidas en las normas ANSI/TIA-569-D y ANSI C80.3. |  |  |  |
|  | No se aceptara el uso de rosca para su unión, esta se hará mediante uniones con tornillos de fijación. |  |  |  |
|  | Contará con certificación RETIE. |  |  |  |
|  | Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de sus item:_____________________________________________________________ |  |  |  |
| 13 | CINTA VELCRO DOBLE FAZ |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de cinta velcro doble faz, en una sola pieza de color negro para organizar cables y peinado en general. |  |  |  |
|  | Presentación en rollo continuo con ancho de 16 milímetros +- 4 milímetros |  |  |  |
|  | No debe presentar adhesivos y no debe ser de dos (02) piezas |  |  |  |
|  | Tipo auto enganche back to back, reutilizable para uso intensivo. |  |  |  |
|  | Sera certificada UL 94 y/o MVSS 302 y/o FAR 25.853 |  |  |  |
|  | Rango de temperatura superior a 190º F. |  |  |  |
| 14 | PLUG DE TERMINACIÓN EN CAMPO CATEGORÍA 6A |  |  |  |
|  | Para la conexión de diferentes dispositivos que requieran conexión en plug macho RJ45 categoría 6 A. |  |  |  |
|  | Cumplirá con las certificados ANSI/TIA-568.2-D, UL2043 y RoHS |  |  |  |
|  | El plug debe permitir re-terminaciones |  |  |  |
|  | Contactos de conexión con acabado en oro de 50 micro pulgadas |  |  |  |
|  | Que su interfaz (plug) permita una cantidad de ciclos de inserción (mayor) > a 750. |  |  |  |
|  | Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568-2-D y/o ISO/IEC 11801, requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T, estándar IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 802.3bt. |  |  |  |
|  | Debe soportar conexión de cables trenzados calibre 26 AWG a 22 AWG |  |  |  |
|  | Serán de la misma marca del cable F/UTP a contratar. |  |  |  |
| 15 | LABELS DE MARCACIÓN |  |  |  |
|  | Suministro e instalación de Labels para la totalidad de componentes de cableado estructurado, de acuerdo a ANSI/TIA-606-D. Deben ser autoadhesivos con protección de la marcación (indoor/outdoor), para imprimir en impresora láser. |  |  |  |