REPÚBLICA DE COLOMBIA

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

UPS 2.0 KVA PARA PC

GRUPO DE POTENCIA ELÉCTRICA Y

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

- ESPECIFICACION TECNICA: UPS 2.0 KVA PARA PC

- UNIDAD SOLICITANTE: (UNIDAD QUE REMITE LA SOLICITUD DE ESPECIFICACION TECNICA).

- VIGENCIA: La presente especificación tendrá una vigencia de un año (01), pero estará sujeta a ser actualizada permanentemente de acuerdo a las normativas técnicas y vigilancia tecnológica que se establezca sobre el elemento a adquirir, con el objeto de que esta responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la Policía Nacional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 2.0 KVA PARA PC |  |  |  |
|  | MARCA | Por especificar |  |  |
|  | MODELO | Por especificar |  |  |
|  | CAPACIDAD | 2.0 kVA |  |  |
|  | Normas técnicas: | RETIE – Resolución 40117 de 02/04/2024 NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano (Segunda Actualización) IEC 62040-1 y/o su equivalente internacional. |  |  |
|  | Tipo de UPS: | True On line doble conversion. |  |  |
|  | Año de fabricación | 2025 y/o superior |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: |  |  |  |
|  | Voltaje nominal de entrada | 120 VAC |  |  |
|  | Cantidad de hilos | 3 (Fase, neutro y tierra) |  |  |
|  | Tecnología del Rectificador | Rectificador con IGBTs |  |  |
|  | Distorsión armónica de corriente | ≤ 5%THDI |  |  |
|  | Frecuencia | 60 Hz |  |  |
|  | Factor de potencia de entrada | Mayor a 0.98 |  |  |
|  | Conexión | clavija NEMA 5-20P |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE SALIDA |  |  |  |
|  | Voltaje nominal de salida | 110 y/o 115 y/o 120 y/o 127 VAC |  |  |
|  | Factor de potencia de salida | ≥0.9 |  |  |
|  | Tipo de onda de salida | Sinusoidal pura |  |  |
|  | Cantidad de hilos | 3 (Fase, neutro y tierra) |  |  |
|  | Distorsión armónica de salida | ≤ 6% THD para carga no lineal |  |  |
|  | Frecuencia nominal de salida | 60 Hz |  |  |
|  | Capacidad de sobrecarga | SI |  |  |
|  | Eficiencia total AC - AC | ≥ 90% |  |  |
|  | conexión salida | (NEMA 5-20R Y/O Tomas NEMA 5-20R + NEMA 5-15R y/o bornera |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO |  |  |  |
|  | Tecnología de Bypass | Electrónico y/o estado solido |  |  |
|  | Operación | Con Re transferencia automática y/o Ininterrumpida. |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS |  |  |  |
|  | Tipo de baterías | Selladas libres de mantenimiento, VRLA válvula regulada, tecnología AGM y alojadas al interior de la UPS. |  |  |
|  | Tiempo máximo de recarga | Máximo cinco (5) horas después de una descarga completa para recuperar el 90% de la capacidad |  |  |
|  | Tiempo de respaldo 50% de carga | ≥ ocho (8) minutos para 50% de carga calculados a una descarga de 1.75 VDC por celda. El oferente deberá entregar memorias de cálculo. |  |  |
|  | CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  |  |  |
|  | Ruido audible | <50 dBA medido a 1 mt. |  |  |
|  | Temperatura ambiente de operación | De 0°C a 40° C. |  |  |
|  | OTRAS CARACTERÍSTICAS |  |  |  |
|  | Indicadores del sistema | Display LCD |  |  |
|  | Parámetros que registra | Parámetros generales. |  |  |
|  | Tarjeta de red | Para monitoreo y gestión a través de red ethernet vía protocolo SNMP |  |  |
|  | Interface | Interface la UPS puede ser monitoreada por un PC vía RS232 -USB |  |  |
|  | Apagado de Emergencia (EPO) | SI |  |  |
|  | Garantía | 2 años para reparación y/o sustitución y funcionamiento de baterías. |  |  |
|  | Instalación | El contratista proveerá un circuito eléctrico dedicado a la instalación de la UPS desde el tablero normal más cercano incluye Breaker de protección 1x20 Amperios, acometida, tubería EMT y/o PVC (empotrada o de sobreponer) y/o canastilla, toma eléctrica 120V-20A con canaleta. Este circuito deberá incluir el cableado en calibre 12AWG para la fase 12AWG para el neutro + (12T) AWG, THHN/THWN-2 90°C Tensión máxima de operación: 600 V, certificados según las normas aplicables e instalación. |  |  |